## Slide 1
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους

## Slide 2
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους
Κέντρο Διανομής
ATS Αυτόματος Διακόπτης Μεταφοράς
UPS  κόβουν min& max
PDUs –Διανομείς
Γραμμές Μεταφοράς
Breaker Circuits για να αποφεύγονται τα βραχυκυκλώματα

## Slide 3
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους
Η κατανάλωση ενέργειας και η ισχύς είναι επίσης σημαντικές ανησυχίες για το σχεδιασμό των DataCenters, επειδή το κόστος που σχετίζεται με την ενέργεια έχει καταστεί σημαντικό στοιχείο του συνολικού κόστους αυτής της κατηγορίας συστημάτων 10-20$/1Watt
  Υψηλός Κόστος Κατασκευής + Υπο-χρησιμοποίηση Ισχύος= Oversubscription
  Παρατάσσονται περισσότεροι servers (από το όριο ισχύος)
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους

## Slide 4
Τα σύγχρονα κέντρα δεδομένων βελτιώνουν την χρήση των πόρων, με τη χρήση Power Oversubscription. H «υπερδέσμευση» είναι εφικτή γιατί είναι χαμηλή η πιθανότητα ταυτόχρονης λειτουργίας όλων των servers στο max
Η αποτελεσματικότητα, μετρείται με την PUE (Power Usage Efficieny), δηλαδή:
PUE= Total Facility Power/ Equipment Power
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους

## Slide 5
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Μπορούμε εύκολα να μετρήσουμε την PUE προσθέτοντας ηλεκτρικούς μετρητές στις γραμμές που τροφοδοτούν τα διάφορα τμήματα ενός κέντρου δεδομένων, προσδιορίζοντας έτσι πόση ισχύς χρησιμοποιείται από ψυκτικά συγκροτήματα ή UPS.
Ιδεατή τιμή: PUE~1
Οι στιγμιαίες PUE διαφέρουν από τις μέσες PUE. Κατά τη διάρκεια μιας ημέρας ή ενός έτους, η PUE μιας εγκατάστασης μπορεί να ποικίλει σημαντικά.
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους

## Slide 6
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Υπάρχουν site τα οποία αυτόματα υπολογίζουν την PUE,΄όπως το https://www.42u.com/measurement/pue-dcie.htm
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους

## Slide 7
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Υπάρχουν πολλές παράμετροι που μας βοηθούν να αξιολογήσουμε ένα σύστημα ως προς την ισχύ του
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους

## Slide 8
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
DR=
Pp-Pi
Pp
0<DR<1, 1μεγαλύτερη ενεργειακή αναλογικότητα
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους

## Slide 9
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους
DR=
Pp-Pi
Pp
Pp-max κατανάλωση ισχύος
Pi-κατανάλωση σε κατάσταση αδράνειας

## Slide 10
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους
Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το *.csv, και φιλτράροντας Peak & Idle Power για το 2017:
Company | DR
Hewlett Packard Enterprise | 0,912
Quanta Computer Inc. | 0,911
Hewlett Packard Enterprise | 0,905

## Slide 11
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους
Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το *.csv, και φιλτράροντας Peak & Idle Power για τις χρονιές 2010-2021:

## Slide 12
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
DR, τι γίνεται όμως όταν στο Ιdle και στο Peak, είναι ίδιες οι τιμές ισχύος;
H γραμμικότητα μετριέται με την τιμή της LD
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους

## Slide 13
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
LD=(Ea/El)-1
0>, υπέργραμμικό
Super linear Describing a function that grows faster than a linear one
<0, ημιγραμμικό
=0, γραμμικό
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους

## Slide 14
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
LD= -1
El
DR, δυναμικό έργο, όσο μικρότερο τόσο καλύτερα
LD, πόσο μακριά είμαστε από τη μέση
ΕΡ, συσχετίζεται από τη μη γραμμικότητα
Ep
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους

## Slide 15
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Ep - El
Όταν θέλω να μετρήσω γραμμικότητα και αναλογικότητα;
EP=1-
El
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους

## Slide 16
H EP κυμαίνεται μεταξύ 0 και 2
Υψηλότερη ΕΡ μεγαλύτερη ενεργειακή αναλογία
Ιδανικός αναλογικός server EP=1
Στους γραμμικούς servers DR=EP
Ep - El
EP=1-
El
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους

## Slide 17
Για να τα μελετήσουμε υπάρχουν τα δεδομένα από το benchmark ssj2008
Χρήσιμα συμπεράσματα:
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους

## Slide 18
Μελέτη 554 servers, έδειξε ότι ανά 5ετία από το 2004
0,21< DR<0,91
Οι servers γίνονται πιο αναλογικοί με το πέρασμα των χρόνων
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους

## Slide 19
Στην περίπτωση αυτή, το 2021 η κατανάλωση στο 100% είναι μεγαλύτερη, ενώ μεταξύ 10%-80% ήταν μικρότερη ή ίση
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους

## Slide 20
Παρουσιάζεται η διαφορά της μέσης κατανάλωσης ανά 10% φορτίου
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους

## Slide 21
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους
Σύμφωνα με το άρθρο: Energy Aware Virtual Machine Scheduling in
Data Centers (2019)
EP βελτιώθηκε σημαντικά, από 0.32 σε 0.91 (2007 - 2017

## Slide 22
Μέλλον
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους
0,01% πιθανότητα overloading 
Ορισμός της αποδεκτής πιθανότητας για υπερφόρτωση ισχύος σε ένα oversubscribed data center μεγαλύτερη ακρίβεια
43min overload/μήνα
43min μέσα στη μέρα 10min/εβδομάδα

## Slide 23
Any Questions?
Δρ. Ξύδης Σωτήριος
Τάραμα Στυλιανή-Ναβροζίδης Κυριάκος
Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές
ΥποδομώνΥπολογιστικού Νέφους